YEJ2电磁制动三相异步电动机

YPEJ2变频制动三相异步电动机

使 用 维 护 说 明 书

淮 安 精 英 电 气 科 技 有 限 公 司

YEJ2电磁制动三相异步电动机

YPEJ2变频制动三相异步电动机

一、概述:

1.该系列产品是三相异步电动机和电磁制动器的组合，电动机外壳防护等级为IP54，电磁制动器部分为IP23。机座号YEJ2(YPEJ2)-63~315结构及安装型式为IMB3，IMB5，IMB6，IMB7，IMB8，IMB35。电磁制动器额定工作电压为直流，由交流电经整流器整流后供电使用(整流器一般为半波)，具体根据铭牌电压、接线方式及整流器铭牌对应制动器和接线图接线。  注意整流器严禁接变频交流电)

─　1　─

2. 制动器结构简图如下：

YEJ2(YPEJ2)-63~315制动器结构简图见上图 (H180以上电磁制动电机如无特殊要求，不带释放手柄)，

电机如无特殊要求，整流器输入电压为：

H63~100整流器输入电压为200V~240V

H112~315整流器输入电压为380V~415V

异电压根据电机电压与制动器电压确定接法。

3.接线方式如下(出厂时为慢制动)：

根据电压及接线方式不同，该               电机，电压     V，制动器采用第    页或第    页接线方式。

─　3　─

4.YEJ2(YPEJ2)电机在下列条件下使用:

a.环境空气温度，随季节而变化，但最高为40℃, 最低为-15℃。

b.海拔高度:不超过1000米。

c.工作环境不应含有酸性、碱性和其他对导体绝缘有腐蚀作用的气体。

d.电源频率:50赫兹,根据用户要求可制成60赫兹,或其它频率，具体在铭牌上标明(偏差不超过±1%)。

e.电源电压:380V，根据用户要求可制成220/380V，

─　11　─

400/690V等，具体在铭牌上标明(偏差不超过±5%)。

f.接法:3千瓦及以下为Y接法,4千瓦及以上为△接法；双电压为△/Y接法,具体在铭牌上标明。

g.工作方式:连续工作制(S1)，频繁启动时应缩短工作时间。并且负载超过70%时每2分钟启动不得超过1次；负载不超过70%，每分钟启动不得超过1次。

h.定子绕组温升限值为80K(电阻法)。

二、安装前的检查:

1. 电动机开箱前应检查包装是否完整无损,有无受潮的迹象。

─　12　─

2. 电动机开箱后应小心清除电机上的尘土及轴伸防锈层。

3. 检查电机的铭牌数据是否符合使用要求。

4. 仔细检查电动机在运输过程中，有无变形和损坏，紧固件是否松动或脱落。通过人工扳动调整手柄使电磁铁释放,转动电动机检查电机转动是否灵活。

5. 用500V兆欧表测量绝缘电阻，其值不应低于0.5兆欧。否则应对定子绕组进行干燥处理。干燥处理时的温度不允许超过120℃。

三、电动机的安装:

─　13　─

1．电动机允许用联轴器、正齿轮及皮带传动，但对4千瓦以上的2极电机、30千瓦以上的4极电机及90千瓦以上的其它极数的电机均不宜采用皮带传动。双轴伸电机的风扇端，仅允许用联轴器传动。

2． 采用皮带传动时,电动机轴中心线与负荷轴中心线平行且要求皮带中心线与轴中心线垂直；采用联轴器传动时，电机轴中心线与负载中心线应重合，当用正齿轮传动时，其齿轮节圆直径不得小于电机轴伸直径的三倍。

3．对立式安装的电动机，轴伸除传动轮外不允许再带其他任何轴向负荷装置。

─　14　─

4．电动机的使用环境应保证良好的通风冷却条件。

5．电磁制动电动机在安装时可通过人工扳动释放手柄使电磁铁释放，使电机轴转动便于安装（180~315制动器无调整手柄，安装时上紧制动器释放螺钉使电磁铁释放，转动电机轴便于安装，并在安装后将释放螺钉放松）。

四：电动机的运转：

1．电动机应可靠接地。

2．电动机的接线板上的6个接线柱，分别标有下列标志：U1，V1，W1，U2，V2，W2，接线时应按铭牌上的接线图接线。

─　15　─

当电源相序ABC分别与接线标志U1，V1，W1相对应时，电动机的转向，从主轴伸视之为顺时针；更换电源相序，电动机的转向随之改变。

3．YEJ2电磁制动三相异步电动机只允许满压启动，满压启动时的电流值约为5~7倍的额定电流。

4．连续工作的电机，不允许过载运行。轴承温度不应超过95℃。（温度计法）

五：电动机的维护、修理：

1．使用环境应经常保持干燥，电机应定期检查和清扫。风罩进风口不应受尘土纤维等的阻碍，不得用水龙头喷射清扫电机。

─　16　─

2．当电动机的热保护及短路保护连续发生动作时，应查明故障原因，排除后方可再启动电机。

3．应保证电动机在运行过程中润滑良好，一般电机运行2500小时，对电机及电磁制动器检查一次，频繁起动的电机应缩短检查周期。

  - 及时补充或更换润滑脂，更换前须用汽油将轴承清洗干净，然后将锂基润滑脂L-XBCHA3填充轴承内外圈之间空隙的1/2（2极电机）或2/3（4极以上电机）。

  - 制动盘上刹车片磨损情况，单面刹车片厚度应不小于

─　17　─

1mm，否则要及时更换。

  - 对电磁制动器各部件之间的尘埃进行清理，保证工作面清洁无杂物。

  - 电磁制动盘内外花键轴向应能移动。

  - 当电磁制动器的制动盘由于正常磨损使工作间隙增大导致电磁制动器不能正常工作时应及时对工作间隙进行调整。

方法是：均匀调整三只调整螺栓，使工作间隙缩小，锁紧三只电磁制动器紧固螺钉，使电磁铁正常工作。

- 轴承寿命终了时，电机运行时的振动噪音明显增大，应更换轴承。

─　18　─

- 拆卸电动机时，从轴伸端或非轴伸端取出转子都可以，但应注意不要碰坏定子绕组或绝缘。

六：电动机的贮存、运输:

1. 电动机贮存中应保持干燥、避免周围环境的急剧变化。

2. 贮存及运输中应防止电动机的倾斜或倒置。

3. 注意保护轴伸，不可用绳子套在轴伸上抬运。

七：正常使用我公司产品，一年内确属质量问题，我公司负责包修、包换、包退。

八：电磁制动器正常工作，有关数值符合下表：

─　19　─

| 机座 号 | 工作间隙 (MM) | 静制动 力矩(N.M) | 空载制动时间(S) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 快制动 | 慢制动 |
| 63~71 | 0.3~0.6 | 4 | <0.20 | <0.50 |
| 80 | 0.3~0.8 | 7.5 | <0.20 | <0.50 |
| 90 | 0.3~0.8 | 15 | <0.20 | <0.50 |
| 100 | 0.3~0.8 | 30 | <0.20 | <0.50 |
| 112 | 0.3~0.8 | 40 | <0.25 | <0.60 |
| 132 | 0.4~0.9 | 80 | <0.25 | <0.60 |
| 160 | 0.4~1.0 | 150 | <0.35 | <1.00 |
| 180 | 0.4~1.0 | 200 | <0.40 | <1.50 |
| 200 | 0.4~1.0 | 300 | <0.40 | <2.00 |
| 225 | 0.4~1.0 | 450 | <0.40 | <2.00 |
| 250 | 0.4~1.0 | 600 | <0.40 | <2.50 |
| 280 | 0.5~1.0 | 800 | <0.40 | <3.00 |
| 315 | 0.5~1.0 | 2000 | <0.40 | <3.00 |

─　20　─